Основные требования к помещению газовой котельной 
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Требования к помещению газовой котельной.

Для котла должно быть достаточно места, чтобы обеспечить поступление к нему свежего воздуха и нормальное обслуживание.

· объем и площадь котельного помещения проектируются из условий удобного обслуживания и свободного поступления свежего воздуха к тепловому оборудованию, но не менее 15м3; 

· высота потолков в котельной не менее 2,5м, допускается высота 2,2 м, если мощность котла до 60 кВт; 

· наличие окна с фрамугой или форточкой (на каждые 10м3 объема помещения необходимо 0,3м2 площади остекления, но не менее 0,8м2); 

· ввод газопровода должен быть предусмотрен непосредственно в помещение котельной; 

· в помещении должен быть предусмотрен дымовой канал* для отвода продуктов сгорания; 

· наличие естественной вентиляции* для осуществления воздухообмена и качественного сгорания топлива, из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена в час; приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение топлива. Для притока воздуха предусматривается жалюзийная решетка*; 

· Для отапливания площади 200 кв.м. при высоте потолков до 3 м, расчётная мощность котла составляет 30 кВт (при установке оборудования свыше 60кВт необходимо предусмотреть предел огнестойкости смежных стен и ограждающих конструкций не менее 0,75); 

· при установке оборудования свыше 150кВт должен быть предусмотрен выход непосредственно наружу из помещения котельной. 

* для определения размеров сечений каналов необходимо привлечение проектной организации.

Требование к установки газового котла в частном доме (один из вариантов):
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Полезные ссылки:
Как рассчитать мощность газового котла https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0&lr=213&src=suggest_B
Требования к котельной в частном доме

https://yandex.ru/search/?text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+2022&lr=213&src=suggest_B
